

KZigiTH温湿度传感器

用户手册

1  技术参数
	技术参数

	信号输出类型
	RS485接口，Modbus-RTU协议

	供电电压
	3.6V～30V DC直流

	静态功耗
	4mA@24V DC直流

	湿度量程
	量程：0-100%
分辨率：0.01%

精度：最高±1.8% RH

	温度量程
	量程：-40~80℃

分辨率：0.01℃

精度：最高±0.2℃

	防护等级
	IP54

	运行环境
	-40~85℃

	安装方式
	墙壁安装或管道安装

	默认线缆长度
	2米，可定制

	连接方式
	预装冷压端子


	外形尺寸
	见本说明书外形尺寸图


2  传感器接线
	型号
	接线图

	RS485接口型

Modbus协议
	红色(V+): 电源正

黑色(G): 电源地

黄色(T+): RS485+/A/T+

白色(T-): RS485-/B/T-


[image: image1.png]#HB: RS485+

Rs485E1R
%

EiRERiR ;

BT srorssem (msstpRmRsesEOmEAR 2% )




模块的配置参数如Modbus地址，波特率，校验位，通讯协议等是由模块内部的EEPROM（掉电存储设备）内存储的。有时会忘记这些参数的具体配置而导致不能与模块进行通讯。为了防止这个问题，模块有一按键，按下三秒后模块内部指示灯熄灭，松开按键，则模块所有参数恢复以下出厂设置：

1. Modbus地址为1

2. 通信配置为9600,N,8,1（9600bps，无校验位，8个数据位，一个停止位）

3. 通信协议为Modbus-RTU


3  外型尺寸、选型订购

[image: image2.png]



4  安装与测量

壁挂安装或法兰盘管道安装。

[image: image3.png]ESESn ey

EERIRLT

m]?





5  温湿度与输出的换算
	型号
	参数范围
	换算关系

	RS485接口

Modbus协议
	对应温度-40-80℃


	温度=温度寄存器值/100。如读取到的数据为2013，则温度= 2013/100=20.13℃。

	
	对应湿度0-100%


	湿度=湿度寄存器值/100。如读取到的数据为2013，则湿度= 2013/100=20.13%。

	
	对应露点-40-80℃


	露点=露点寄存器值/100。如读取到的数据为2013，则露点= 2013/100=20.13℃。

	客户订制
	订制型号的输出请联系技术支持。


6  RS485通信与协议

6.1  Modbus通信协议

Modbus是一种串行通信协议，是多种仪器仪表以及智能传感器在通信接口方面的标准，在智能传感器中有着广泛的应用。Modbus协议是一个主从架构的协议。有一个主节点，其他使用Modbus协议参与通信的节点是从节点。每一个从设备都有一个唯一的设备地址。

传感器具有RS485接口，支持Modbus协议。通讯参数出厂默认值为：波特率9600bps，一个起始位，8个数据位，无校验，一个停止位。通讯协议为Modbus RTU协议。通讯参数可由设置程序或者Modbus命令改变，通信参数改变后需要重新对传感器进行上电方可生效。

本传感器支持Modbus的3/4/16 号功能号。
6.2  Modbus寄存器

	参数名称
	寄存器地址

(16进制/10进制)
	参数

类型
	Modbus

功能号
	参数范围及说明
	默认值

	温度值

TEMPRATURE
	0x0000 /0
	INT16

只读
	3/4
	-4000-8000对应-40.00~80.00℃。
	N/A

	湿度值

HUMIDITY
	0x0001 /1
	UINT16

只读
	3/4
	0-10000对应0-100%
	N/A

	露点值

DEWPOINT
	0x0002 /2
	UINT16

只读
	3/4
	-4000-8000对应-40.00~80.00℃。
	N/A

	保留

RESERVED
	0x0003 /3
	UINT16

只读
	3/4
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	
	

	Modbus从机地址(ADDRESS)
	0x0200 /512
	UINT16

读写
	3/16
	0-255
	1

	串行通信波特率(BAUDRATE)
	0x0201 /513
	UINT16

读写
	3/16
	0-5

0:1200bps
1:2400bps
2:4800bps
3:9600bps
4:19200bps
5:38400bps
	3:9600bps


	串行通信协议(PROTOCOL)
	0x0202 /514
	UINT16

读写
	3/16
	0:Modbus RTU
	0:Modbus RTU


	串行通信校验位(PARITY)
	0x0203 /515
	UINT16

读写
	3/16
	0-2

0:无校验

1:偶校验

2:奇校验
	0:无校验



	串行通信数据位(DATABITS)
	0x0204 /516
	UINT16

读写
	3/16
	1

1:8个数据位
	1:8个数据位

	串行通信停止位(STOPBITS)
	0x0205 /517
	UINT16

读写
	3/16
	0-1

0:1个停止位

1:2个停止位
	0:1个停止位



	保留(RESERVED)
	0x0206 /518
	UINT16

读写
	3/16
	0
	0

	保留(RESERVED)
	0x0207 /519
	UINT16

读写
	3/16
	0
	0


UINT16:16位无符号整数寄存器

INT16:16位有符号整数寄存器

6.3  Modbus寄存器参数说明

	TEMPERATURE --- 温度值

	参数范围
	-4000-8000 对应 -40.00~80.00℃
	默认值:无

	参数存储
	无
	


意义：温度测量值，负数用补码表示。

举例：如果返回的值是0702H (16进制，原码)，则第一字节高字节为07H，第二字节低字节为02H，那么温度测量值为（07H*256+02H）/100=17.94摄氏度。

如果返回的值是FF05H (16进制，补码)，则第一字节高字节为FFH，第二字节低字节为05H，那么温度测量值为（（FFH*256+05H）-FFFFH-1H）/100 =（FF05H-FFFFH-1H）/100=-2.51摄氏度。

	HUMIDITY ---湿度值

	参数范围
	0-10000对应0-100%
	默认值: 无

	参数存储
	无
	


意义：湿度测量值。

举例：如果返回的值是071DH (16进制)，则第一字节高字节为07H，第二字节低字节为1DH，那么测量值为（07H*256+1DH）/10000=(7*256+29) =1821。代表体积湿度为18.21%
	DEWPOINT ---露点值

	参数范围
	-4000-8000 对应 -40.00~80.00℃
	默认值:0

	参数存储
	无
	


意义：露点值，负数用补码表示。

举例：如果返回的值是0702H (16进制，原码)，则第一字节高字节为07H，第二字节低字节为02H，那么露点值为（07H*256+02H）/100=17.94摄氏度。

如果返回的值是FF05H (16进制，补码)，则第一字节高字节为FFH，第二字节低字节为05H，那么露点值为（（FFH*256+05H）-FFFFH-1H）/100 =（FF05H-FFFFH-1H）/100=-2.51摄氏度。

	SLAVEADDR --- Modbus从机地址

	参数范围
	0-255
	默认值:1

	参数存储
	立即存储
	


设置后需要重新上电使此参数生效。

	BAUDRATE --- 串行通信波特率

	参数范围
	0-5

0:1200bps
1:2400bps
2:4800bps
3:9600bps
4:19200bps
5:38400bps
	默认值:3

	参数存储
	立即存储
	


设置后需要重新上电使此参数生效。

	PROTOCOL --- 串行通信协议

	参数范围
	0
0:Modbus RTU
	默认值:0

	参数存储
	立即存储
	


设置后需要重新上电使此参数生效。

	PARITY --- 串行通信校验位

	参数范围
	0-2

0:无校验

1:偶校验

2:奇校验
	默认值:0

	参数存储
	立即存储
	


设置后需要重新上电使此参数生效。

	DATABITS --- 串行通信数据位

	参数范围
	1

1:8个数据位
	默认值:1，只支持8个数据位，其他无效

	参数存储
	立即存储
	


设置后需要重新上电使此参数生效。

	STOPBITS --- 串行通信停止位

	参数范围
	0-1

0:1个停止位

1:2个停止位
	默认值:0

	参数存储
	立即存储
	


设置后需要重新上电使此参数生效。

6.4  Modbus协议通信样例

以下说明中，0x开头或者H结尾的数据为16进制数据。Modbus协议有两种常用寄存器类型：

（1） 保持寄存器，存储数据掉电不丢失，是可读可写的。通常用功能号3（0x03）读取，用功能号16（0x10）写入。

（2） 输入寄存器，用来存储一些只读的物理量，比如温度值，是只读的。通常用功能号4（0x04）读取。
6.4.1  功能号3通信样例

通用请求格式：AA 03 RRRR NNNN CCCC

	AA
	1字节
	设备地址，范围0-255

	03
	1字节
	功能号为3

	RRRR
	2字节
	起始寄存器地址，高字节在前

	NNNN
	2字节
	要读取的寄存器数量N，高字节在前

	CCCC
	2字节
	CRC校验


通用响应格式：AA 03 MM VV0 VV1 VV2 VV3… CCCC

	AA
	1字节
	设备地址，范围0-255

	03
	1字节
	功能号为3

	MM
	1字节
	返回寄存器值的数据字节数量

	VV0，VV1
	2字节
	返回的第一个寄存器值

	VV2，VV3
	2字节
	返回的第二个寄存器值

	…
	…
	返回的第N个寄存器值（N=MM/2）

	CCCC
	2字节
	CRC校验


举例：以读寄存器0x0200-0x0201，即从机地址以及波特率为例

请求：01 03 0200 0002 C5B3
	设备地址
	1字节
	0x01

	功能号
	1字节
	0x03

	起始寄存器地址
	2字节
	0x0200

	寄存器数量
	2字节
	0x0002

	校验
	2字节
	0xC5B3


响应：01 03 04 00 01 00 03 EB F2
	设备地址
	1字节
	0x01

	功能号
	1字节
	0x03

	有效字节数
	1字节
	0x04

	从机地址寄存器值
	2字节
	0x00（从机地址高字节）

	
	
	0x01（从机地址低字节）

	波特率寄存器值
	2字节
	0x00（波特率高字节）

	
	
	0x03（波特率低字节）

	校验
	2字节
	0xEBF2


6.4.2  功能号4通信样例

通用请求格式：AA 04 RRRR NNNN CCCC

	AA
	1字节
	设备地址，范围0-255

	04
	1字节
	功能号为4

	RRRR
	2字节
	起始寄存器地址，高字节在前

	NNNN
	2字节
	要读取的寄存器数量N，高字节在前

	CCCC
	2字节
	CRC校验


通用响应格式：AA 04 MM VV0 VV1 VV2 VV3… CCCC

	AA
	1字节
	设备地址，范围0-255

	04
	1字节
	功能号为4

	MM
	1字节
	返回寄存器值的数据字节数量

	VV0，VV1
	2字节
	返回的第一个寄存器值

	VV2，VV3
	2字节
	返回的第二个寄存器值

	…
	…
	返回的第N个寄存器值（N=MM/2）

	CCCC
	2字节
	CRC校验


举例：以读寄存器0x0000-0x0002，即读取温度，湿度，露点值

请求：01 04 0000 0003 B00B
	设备地址
	1字节
	0x01

	功能号
	1字节
	0x04

	起始寄存器地址
	2字节
	0x0000

	寄存器数量
	2字节
	0x0003

	校验
	2字节
	0xB00B


响应：01 04 06 08 90 0E 93 02 4E D2 57
	设备地址
	1字节
	0x01

	功能号
	1字节
	0x04

	有效字节数
	1字节
	0x06

	温度寄存器值
	2字节
	0x08

	
	
	0x90

	湿度寄存器值
	2字节
	0x0E

	
	
	0x93

	露点寄存器值
	2字节
	0x02

	
	
	0x4E

	校验
	2字节
	0xD257


6.4.3  功能号16通信样例

通用请求格式：AA 10 RRRR NNNN MM VVVV1 VVVV2 …CCCC

	AA
	1字节
	设备地址，范围0-255

	10(16进制)
	1字节
	功能号为16（十进制）

	RRRR
	2字节
	起始寄存器地址，高字节在前

	NNNN
	2字节
	要读取的寄存器数量N，高字节在前

	MM
	1字节
	要写入寄存器的数值的字节个数

	VVVV1
	2字节
	要写入第一个寄存器的数值，高字节在前

	VVVV2
	2字节
	要写入第二个寄存器的数值，高字节在前

	…
	…
	要写入第N个寄存器的数值，高字节在前

N=MM/2

	CCCC
	2字节
	CRC校验


通用响应格式：AA 10 RRRR NNNN CCCC

	AA
	1字节
	设备地址，范围0-255

	10(16进制)
	1字节
	功能号为16（十进制）

	RRRR
	2字节
	起始寄存器地址，高字节在前

	NNNN
	2字节
	要读取的寄存器数量N，高字节在前

	CCCC
	2字节
	CRC校验


举例：以写寄存器0x0200-0x0201，即设置从机地址为1，波特率为19200bps为例

请求：01 10 0200 0002 04 0001 0004 BACC 

	0x01
	1字节
	设备地址

	0x10(16进制)
	1字节
	功能号为16（十进制）

	0x0200
	2字节
	起始寄存器地址，高字节在前

	0x0002
	2字节
	要读取的寄存器数量N，高字节在前

	0x04
	1字节
	要写入寄存器的数值的字节个数

	0x0001
	2字节
	要写如的从站地址寄存器值为1

	0x0004
	2字节
	要写如的波特率寄存器值为4

	0xBACC
	2字节
	CRC校验


响应：01 10 0200 0002 4070

	0x01
	1字节
	设备地址

	0x10(16进制)
	1字节
	功能号为16（十进制）

	0x0200
	2字节
	起始寄存器地址，高字节在前

	0x0002
	2字节
	要读取的寄存器数量N，高字节在前

	0x4070
	2字节
	CRC校验


6.4.4  CRC16校验算法及例程

例程：

//-----------------------------------------------------------------------------

//CRC计算C51语言函数如下

//输入参数1：snd，待校验的字节数组名

//输入参数2：num，待校验的字节总数

//函数返回值：校验和

//-----------------------------------------------------------------------------

unsigned int calc_crc16 (unsigned char *snd, unsigned char num)

{

unsigned char i, j;

unsigned int c,crc=0xFFFF;

for(i = 0; i < num; i ++)

{

c = snd[i] & 0x00FF; 

crc ^= c; 

for(j = 0;j < 8; j ++)

{

if (crc & 0x0001)

{

crc>>=1; 

crc^=0xA001; 

}

else 

{

crc>>=1; 

      }

}

}

return(crc); 

}

举例：以读寄存器0x0000-0x0002，即读取温度，湿度，露点值

主机请求：01 04 0000 0003 B00B （8个字节）

	设备地址
	1字节
	0x01

	功能号
	1字节
	0x04

	起始寄存器地址
	2字节
	0x0000

	寄存器数量
	2字节
	0x0003

	校验
	2字节
	0xB00B


当主机需要发送数据给传感器以前，将需要进行发送校验的数据存储到snd数组中（01 04 00 00 00 03共6个字节），其中num=6

伪代码如下：

unsigned char request[8]={01,04,00,00,00,03,00,00};//最后两个00,00是CRC校验

unsigned char num=6;//计算数组前6个字节的CRC校验

unsigned int crc16=0;

crc16= calc_crc16 (request, num);

request[6]= crc16%256;//把crc校验存储到要发送的数组中

request[7]= crc16/256;

CommPort.Send(request, 8);//通过串口发送数据

传感器响应：01 04 06 08 90 0E 93 02 4E D2 57 （11个字节）

	设备地址
	1字节
	0x01

	功能号
	1字节
	0x04

	有效字节数
	1字节
	0x06

	温度寄存器值
	2字节
	0x08

	
	
	0x90

	湿度寄存器值
	2字节
	0x0E

	
	
	0x93

	露点寄存器值
	2字节
	0x02

	
	
	0x4E

	校验
	2字节
	0xD257


当主机接收到传感器返回的11个字节数据后，进行以下crc计算操作，其中num=11

伪代码如下：

unsigned char response[11]={ 01 04 06 08 90 0E 93 02 4E D2 57};//最后两个字节是传感器返回的CRC校验

unsigned char num=11;//计算整个返回的11个字节的CRC校验

unsigned int crc16=0;

crc16= calc_crc16 (response, num);

if(crc16==0)

{

//crc校验正确，可以使用返回的数据
}

else

{

//crc校验错误，不能使用返回的数据
}

得到返回结果为0时那么校验成功，如果校验失败返回为非零值。如果校验不成功，说明传输过程发生错误，应放弃此次采集到的数据，重新采集。

校验成功后，使用以下公式计算温度（负数以补码表示）湿度和露点，H结尾的为16进制数据：

温度=（08H*256+90H）/100=2192/100=21.92℃

湿度=（0EH*256+93H）/100=3731/100=37.31%
露点=(02H*256+4EH)/100=590/100 =5.9℃
6.5  使用串口调试软件通信

用户可使用任意一款串口调试软件与传感器进行通信，通信时需注意，选择正确的串口，波特率，以及其他串口通信参数，需要发送和接收的数据均要以16进制进行传输以及显示。

[image: image4.png]kA BRAY5.13.1K)55COM V5.11a O/ RIS BHEHERUE, 15 5) NECKAFT T),26180580 qq com- Q0% = 52502849 -[ol x|
=

BARD BORE T K STHS ATE W EREE PceTE

[13:49:46.529]%~°01 04 00 00 00 03 BO 0B =
[13:49:46.529]i67—+01 04 06 08 6D OA BA 00 B3 AF 95
[13:49:47.543]%&~01 04 00 00 00 03 BO 0B =
[13:49:47.543]i§7—+01 04 06 08 6D OA BA 00 B3 AF 95
[13:49:48.559]%&~01 04 00 00 00 03 BO 0B =
[13:49:48.559]i57—+01 04 06 08 6D OA BA 00 B3 AF 95
[13:49:49.573]%&~01 04 00 00 00 03 BO 0B =
[13:49:49.573]i§7—+01 04 06 08 6D OA BA 00 B3 AF 95
[13:49:50.579]%&~01 04 00 00 00 03 BO 0B =
[13:49:50.589]i67—+01 04 06 08 6D OA BA 00 B3 AF 95

EHEE }’H?_I&# I P B I Engish _{RFEH | F¥B
##0% |COM3 Decagon USB - E- BN I,— BRI o
© xawnle  EEBaEE| o sy, mae > u Sei)

I” RTS I_ DTR #F§3: |9600 | |010400000003 ~

[Giok L

SR ETel A i‘
(BRI SSCONS 131 A B UREE] S GIPCEI e STl S AR St %, BuOlsN s LRSI BREIAB AW 5
v aaiacom  [5#0 [Rss [Coms BT 360003, Noneione [ers=0c,





                - 6 -

_1234567890

