[image: image1.png]




KZLS10光照度变送器用户手册

V1.0

[image: image21.png]8% .z

L0 O«D

¢ ARG
AR
Ll

B2 Q_/,
SN (M2
) .

;b





1 技术参数

	技术参数

	信号输出类型
	RS485/RS232
	电压输出
	电流输出

	可选输出范围
	Modbus协议
	0-2V

0-5V

0-10V

或客户定制
	4-20mA

或客户定制

	供电电压
	9-30V/DC直流
	12-30V/DC直流
	12-30V/DC直流

	功耗
	<0.5W
	<0.5W
	<0.5W（无电流输出时）

	波长测量范围
	380nm～730nm

	响应时间
	小于0.3秒

	量程/分辨率/精度
	模拟量输出

0～2000Lux  / 1Lux / ±5%

0～5000Lux  / 2Lux / ±5%

0～1万Lux  / 4Lux / ±5%

0～2万Lux  / 8Lux / ±5%

0～10万Lux / 40Lux / ±5%

0～20万Lux / 80Lux / ±6%

RS485/RS232输出

0～2000Lux  / 0.1Lux / ±5%

0～5000Lux  / 0.1Lux / ±5%

0～1万Lux  / 0.5Lux / ±5%

0～2万Lux  / 0.5Lux / ±5%

0～10万Lux / 20Lux / ±5%

0～20万Lux / 40Lux / ±6%

	防护等级
	IP65 

	运行环境
	-40~85℃

	储存环境
	-40~85℃

	安装方式
	壁挂安装，带安装孔

	外形尺寸
	117×85×41mm


2 电气连接

2.1接线说明

[image: image2.png]



	型号
	接线图

	电压输出型
	红色(V+): 电源正

黑色(G): 电源地

棕色/蓝色(AQ0): 输出信号

[image: image17]

	电流输出型
	红色(V+): 电源正

黑色(G): 电源地

棕色/蓝色(AQ0): 输出信号

[image: image18]

	RS485接口型


	红色(V+): 电源正

黑色(G): 电源地

TG: RS232通信地

黄色(T+): RS485-T+/ RS232-RXD

白色(T-): RS485-T-/ RS232-TXD


[image: image3.png]SET





模块的配置参数如Modbus地址，波特率，校验位，通讯协议等是由模块内部的EEPROM（掉电存储设备）内存储的。有时会忘记这些参数的具体配置而导致不能与模块进行通讯。为了防止这个问题，模块有一特殊的模式称作“设置模式”。当模块以“设置模式”上电启动时，模块会以以下参数进行通讯：

1. Modbus地址固定为0

2. 通信配置为9600,N,8,1（9600bps，无校验位，8个数据位，一个停止位）

3. 通信协议为Modbus-RTU

EEPROM中的配置参数不会因为模块进入“设置模式”时而改变，当模块处于“运行模式”时仍会按照EEPROM中的这些配置参数进行通讯。


RS485通讯电缆在有干扰或者通讯距离较远时可采用屏蔽双绞线，屏蔽层接地。在长线信号传输时,一般为了避免信号的反射和回波,需要在接收端接入终端匹配电阻。其终端匹配电阻值取决于电缆的阻抗特性,与电缆的长度无关。RS-485一般采用双绞线（屏蔽或非屏蔽）连接,终端电阻典型值为120Ω。在实际配置时,在电缆的两个终端节点上,各接入一个终端电阻。RS485网络的规范1.2公里长度，32个节点数。如果超出了这个限制，必须采用485中继器或485集线器来拓展网络距离或节点数。利用485中继器或 485集线器，可以将一个大型485网络分隔成若干个网段。每个网段还是遵循RS485规范，即1.2公里长度，32个节点数。
拨码开关
模块具有一个10位的拨码开关，说明如下。
拨码开关第1-8位：用于设置Modbus地址，可设置范围为1-255。
	[image: image19.png]FEEFEFEEEE

11111111111






	拨码开关


	拨码开关序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	地址位元
	BIT7
	BIT6
	BIT5
	BIT4
	BIT3
	BIT2
	BIT1
	BIT0

	地址=0(注1)
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF

	地址=1
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	ON

	地址=2
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	ON
	OFF

	地址=3
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	ON
	ON

	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……

	地址=127
	OFF
	ON
	ON
	ON
	ON
	ON
	ON
	ON

	地址=128
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF

	地址=129
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	ON

	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……

	地址=254
	ON
	ON
	ON
	ON
	ON
	ON
	ON
	OFF

	地址=255
	ON
	ON
	ON
	ON
	ON
	ON
	ON
	ON


注1：当拨码开关全部为OFF时，模块的地址由内部寄存器设置，详见通信协议章节。
第9,10位用于设置模块的运行状态。具体如下：
	拨码开关序号
	9
	10
	模块状态

	0
	OFF
	OFF
	运行模式

	1
	OFF
	ON
	设置模式

	2
	ON
	OFF
	运行模式

	3
	ON
	ON
	运行模式


模块处于设置模式时，模块的Modbus地址默认为0，通信配置默认为：9600,N,8,1（9600bps，无校验位，8个数据位，一个停止位），方便用户与模块进行通信。这是设置模式与运行模式的区别。
运行模式时，如果模块的外部拨码开关设置的Modbus地址为0，则实际的Modbus地址由模块内部的地址寄存器决定；如果模块的外部拨码开关设置的Modbus地址不为0，模块的Modbus地址由拨码开关第1-8位（或模块内部寄存器）决定；通信配置（波特率，校验位，通信协议）由模块内部寄存器的设置。
3外型尺寸
[image: image4.png]117

105

100

20

85

Ambient Light Sensor

oy

41

85





单位：mm

4 光照度与输出的换算

	型号
	对应量程范围
	换算关系

	电压输出0-2V
	0-2000 Lux

0-5000 Lux

0-10000 Lux

0-20000 Lux

0-100000 Lux

0-200000 Lux
	线性

线性

线性

线性

线性

线性

	电流输出4-20mA
	0-2000 Lux

0-5000 Lux

0-10000 Lux

0-20000 Lux

0-100000 Lux

0-200000 Lux
	线性

线性

线性

线性

线性

线性

	RS485接口,Modbus协议
	
	参见Modbus协议章节介绍

	客户订制
	
	订制型号的输出请联系技术支持。


注：公式中电压单位为伏(V), 电流单位为毫安(mA)

5 Modbus通信协议

5.1 串行通信参数

Modbus是一种串行通信协议，是Modicon为使用可编程逻辑控制器（PLC）而发表的。它已经成为工业领域通信协议标准，并且现在是工业电子设备之间相当常用的连接方式。Modbus在工业现场中有着广泛的应用。Modbus协议是一个主/从架构的协议。有一个节点是主节点，其他使用Modbus协议参与通信的节点是从节点。每一个设备都有一个地址。

[image: image20.png]ISERs]

a0 00
AR
A0
eeee
e
B B \:W,,
(S0 ||
<)
B .

W



通讯参数默认值为：波特率9600bps，一个起始位，8个数据位，无校验，一个停止位。通讯协议为Modbus RTU协议。通讯参数可由设置程序或者Modbus命令改变。
5.2 Modbus寄存器
	参数名称
	寄存器地址(16进制)
	参数类型
	Modbus

功能号
	参数范围及说明
	默认值

	
	通道0
	
	
	
	

	光照度值高16位
	0x0000
	INT16,只读
	3/4
	光照度值为32位无符号数据，由2个16位寄存器组成。每个16位寄存器可单独读取。读出的数值乘以“光照度值分辨率”即为实际的光照度值。
	光照度值

	光照度值低16位
	0x0001
	INT16,只读
	3/4
	
	

	变送器运行状态
	0x0002
	INT16,只读
	3/4
	BIT15-BIT2: 未定义

BIT1: 传感器错误时置1

BIT0: 超量程时置1
	无

	光照度值分辨率
	0x0003
	INT16,只读
	3/4
	0: 0.1 Lux

1: 1 Lux

2: 10 Lux
	1: 1 Lux



	Modbus从机地址(ADDRESS)
	0x0200
	UINT16,读写
	3/6/16
	0-255
	1

	串行通信波特率(BAUDRATE)
	0x0201
	UINT16,读写
	3/6/16
	0-7

0:1200bps
1:2400bps
2:4800bps
3:9600bps
4:19200bps
5:38400bps
6:57600bps
7:115200bps
	3:9600bps


	串行通信协议(PROTOCOL)
	0x0202
	UINT16,读写
	3/6/16
	0~1
0:Modbus RTU
1:Modbus ASCii

2:ADAM研华协议

3:ADAM研华协议(带校验)
	0:Modbus RTU


	串行通信校验位(PARITY)
	0x0203
	UINT16,读写
	3/6/16
	0-2

0:无校验

1:偶校验

2:奇校验
	0:无校验



	串行通信数据位(DATABITS)
	0x0204
	UINT16,读写
	3/6/16
	1

1:8个数据位
	1:8个数据位

	串行通信停止位(STOPBITS)
	0x0205
	UINT16,读写
	3/6/16
	0-1

0:1个停止位

1:2个停止位
	0:1个停止位



	串行通信延时响应(RESPONSEDELAY)
	0x0206
	UINT16,读写
	3/6/16
	0-255

接受到主机请求命令后延时一段时间然后响应。延时时间为设置值*10毫秒。设置为0时不延时。
	0

	串行通信主动输出时间间隔(ACTIVEOUTPUTINTERVAL)
	0x0207
	UINT16,读写
	3/6/16
	0-255

不需要主机进行请求，以固定的时间间隔自动发送数据。时间间隔为设置值*1秒。设置为0时禁止主动输出功能。当设置为主动输出数据时，RS485总线上只能连接一个模块，以避免总线数据冲突。
	0


UINT16:16位无符号整数寄存器

INT16:16位有符号整数寄存器

UINT32:32位无符号整数寄存器

UINT32:32位有符号整数寄存器

BIT:位寄存器

5.3 CRC16校验说明以及例程

举例：读寄存器0x0000H-0x0003H，即光照度值，变送器运行状态以及光照度值分辨率。

请求：01 04 00 00 00 04 F1 C9（8个字节）

	设备地址
	1字节
	0x01

	功能号
	1字节
	0x03

	起始寄存器地址
	2字节
	0x0000

	寄存器数量
	2字节
	0x0004

	校验
	2字节
	0xF1C9


响应：01 04 08 00 00 00 61 00 00 00 01 58 05（13个字节）

	设备地址
	1字节
	0x01

	功能号
	1字节
	0x04

	有效字节数
	1字节
	0x08

	光照度值高16位
	2字节
	0x0000（高字节）

	光照度值低16位
	2字节
	0x0061（低字节）

	变送器运行状态
	2字节
	0x0000（状态正常）

	光照度值分辨率
	2字节
	0x0001（表示分辨率1 Lux）

	校验
	2字节
	0x5805


当接收到设备返回的13个字节数据后，进行以下crc计算操作，其中num（输入参数2）= 9

//-----------------------------------------------------------------------------

//CRC计算C51语言函数如下

//输入参数1：snd，待校验的字节数组名

//输入参数2：num，待校验的字节总数（包括CRC校验的2个字节）

//函数返回值：校验失败时返回非0值。校验成功返回0。

//-----------------------------------------------------------------------------

unsigned int calc_crc16 (unsigned char *snd, unsigned char num)

{

unsigned char i, j;

unsigned int c,crc=0xFFFF;

for(i = 0; i < num; i ++)

{

c = snd[i] & 0x00FF; 

crc ^= c; 

for(j = 0;j < 8; j ++)

{

if (crc & 0x0001)

{

crc>>=1; 

crc^=0xA001; 

}

else 

{

crc>>=1; 

      }

}

}

return(crc); 

}

得到返回结果为0时那么校验成功，如果校验失败返回为非零值。

校验成功后，使用以下公式计算照度值：此时光照度值=（0000H*256+0061H）* 1 Lux(分辨率)=97 Lux
如果校验不成功，说明传输过程发生错误，应放弃此次采集到的数据，重新采集。

6 用户设置软件

6.1 软件安装

软件基于.NET Framework 3.5 SP1开发，安装运行需要有.NET Framework 3.5 SP1支持，Windows 7 以上正版操作系统自带，可不安装。请先到以下地址下载安装包安装：http://www.microsoft.com/zh-cn/download/details.aspx?id=25150
安装时如果遇到连接网络下载重试时，请耐心等待，5次重试后软件会继续安装。
安装文件名称： Install.SensorOneSet.msi

[image: image5.png]=IOl
KiBEER SensoroneSetf]l A RERF AEMT >,

SRS IR L L5 Sensoronesed B RERE: FRAISR.

B e RS E O RE. IDhE AT SE
Erniemats, KRS RORE AR, e iR

il





[image: image6.png]I
fiai e ey N

SRR Sensoronesed i RERR B TEATHEH .

EEpHRaaey, WhE Tp”  BRESIATHR, WETEIAS—
TS

AR
[ERProsram FlenEndeavourTechsensorons3et: BiE.

MEFHO.

S EEERNFE ERET EARA S SensoOneSetfIF B BT

C #Ae
& AW

mi )





[image: image7.png]SRS TS sensoronese IR BRERRF.
B3 T8 FRE.

il





[image: image8.png]BRI sensoronese IR BRERF.
B35 “xA” Bl

A Windows Update BERTAEEA NET Framework Bifo

A e





6.2 软件启动运行

[image: image9.png]L RIEEERE
L Fledn SRR
L PR
. e RESERREE
| sensoroneser BRI





[image: image10.png]: ez (rres

wsto | wszo ALSTH]

~=lolx|

HIWEIIER ALS10
& s | oo | ma
— I e | - | e
BEER BEEESH
EETR ] iBEpR [Modbus-RTiz] g 1200005 <]
aE | =] wir =l i =
R me) TR
A | @8

SRR

Lux

HEE  REERE

s | [ -] @8





点击工具栏中的“搜索设备”按钮，弹出“通信参数选择”对话框。

[image: image11.png]=lalx

0
e —
B
EMER (a8 B
BEHE [0 3 [2

BRE

iy

[ 120005 MW
0] 2a00bes (=]

5 aa00bes (RS

(@ s600bps

] 1920065

e

0 s7600bps Bkl

01 11520005

- —
B

#E il





[image: image12.png]BETE)

O e pqens @rirs

ot W20 | s

KPR MS20
wEss EEE T
PrUc N EEesas R =Tk WE | A5 | A
1=
EEER [ N T U <
wamn [ [0 [’odbusRTlz] s [1200bms =]
waEe |[ HER, [7R - g 5|
[ HrEFR
E e e | @8
wE [ E=E B sty
2
G B E
EakaD [ [ as000ps ] Ak
(@ s600bps
] 1920065
e
0 s7600bps P it

[ 1is200tes ’ﬁ_ ’ﬁ_
W3
= Wil

A





在“通信参数选择”对话框中选择合适的通讯参数。并点击“搜索”按钮。搜索到的设备会列在相应的串口下。如下图。

[image: image13.png]~=lolx|

| | B
I e | - | e
BEER BEEESH
EETR ] iBEpR [Modbus-RTiz] g 1200005 <]
aE | =] wir =l i =
R me) TR
A | @8

SRR

Lux

HEE  REERE

s | [ -] @8





双击窗口左侧串口下列出的设备“ALS10-设备地址…”，其通讯参数会自动列到右侧的“电脑通讯设置”中。

[image: image14.png]=lo/x|

O ures pgeuss @xran
BRI [
COM1T
= COM2
M o,  JCMRBLINAER ALS10
B R = s | oo | ma
sty [omoon o EREmERORERE | me| 00| FE
~eBEE agmESH
Bamn |[As10vernl ol BEHIE] B [ModbusRTUx] s [ss00bps <]
T welr [ o] wme 6B =] mew[E
e e [ R
EptanEE [0 i | em
e
e
RERE EEBER
o | fm = eE





点击右侧的“开始通信”按钮，软件开始于模块进行通讯并读取各种参数以及测量值，如下图：

[image: image15.png]=lo/x|

O ures pgeuss @xran
BRI [
COM1T
= COM2
M o,  JCMRBLINAER ALS10
i S HEL P odbus b el
I e e T i
~eBEE agmESH
Bamn |[As10vernl ol BEHIE] B [ModbusRTUx] s [ss00bps <]
T welr [ o] wme 6B =] mew[E
e e [ R
EptanEE [0 i | em
e
e
RERE EEBER
o | fm = eE




[image: image16.png]



� EMBED PBrush \* MERGEFORMAT ���





� EMBED PBrush \* MERGEFORMAT ���









                                   - 6 -

_1234567891

_1234567892

_1234567890

