                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

☞ 先进技术         

√ 全智能、数字化、可编程；

√ 环境温度、零点、满幅自动补偿； 
√ 极高的稳定性，确保准确度多年不变；

√ 电源、输入、输出、双回路间高隔离度；

√ 符合国际电工委员会IEC61000相关抗电磁干扰标准。

☞ 重要的技术参数                                                                                     

□  系统传输准确度：±0.5%×F·S(可订制±0.1%)

□  工作环境温度：-10~55℃

□  测量热电阻时允许的引线电阻：≤15Ω

□  冷端补偿温度精度： 1℃(预热时间30分钟)

□  电流输出允许外接的负载阻抗：

4-20mA：0~350Ω；0-10mA：0~700Ω

需要更大的负载能力请在订货时说明

□  电压输出时的内部阻抗：250Ω

□  输入/输出/电源/通讯/双回路之间绝缘强度：

直流DC≥2000V.dc，交流AC≥1500V.dc

□  抗电磁干扰度：符合IEC61000-4-4：1995中第三类工业现场对抗电磁干扰的要求

□  供电电源：直流：DC24V±10% V
              交流：AC95～265V

□  输入功率：1.3～2.5W(与型号有关)

□  外形尺寸：宽×高×深：22.5×100×115mm
□  更为详细的技术指标请参见《产品样本及技术手册》

☞ 输出状态                                  

□  在用户不特别指明的情况下，无论输入信号出现何种故障状态(开路\短路\反接\超量程)，在满量程范围内输出均跟随输入信号变化，但最大不超出输出上限的12.5%(如4-20mA 输出时,最小输出可为0mA,最大不超过22mA)。
□  用户可在订货时指定或自行通过编程器，将输入故障状态(同上)下的输出设置为某一固定值，或保持输入故障前的输出值不变。

□  关于输出状态的详细说明及设置方法请见《产品样本及技术手册》。


☞ 选型说明   

□  输入信号类型

热电偶：K、E、S、B、J、R、N、T

热电阻：Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2 

其它输入、输出类型另行特殊订制；                            
□  单回路输入最多可以有两路输出，双回路输入每路只能对 应一路输出； 

□  双回路产品输入信号如需不同，请与本公司联系；

□  含通讯产品仅单输入，并且只有单路输出加通讯接口。

☞ 接线图                                         

· 特别注意：

□  220V供电产品的电源线接入电源端子L、N之间，L接相线，N接零线。
□  当仪表为热电偶输入时，请选用包装盒内附件，有冷端补偿的专用接线端子， 


[image: image1.wmf](L)

(N)

9

10

15

16

14

+

-

-

+

输出

电源

接地

Rt

2

3

B

A

C

1

5

C

A

B

7

6

Rt

Tc/mV

+

-

1

2

Rt

2

3

B

A

C

1

2

1

-

+

Tc/mV

1

C

A

B

3

2

Rt

热电偶输入-单输出�

热电阻输入-单输出�

接地

电源

输出

+

-

-

+

14

16

15

10

9

(N)

(L)

接地

电源

输出2�

输出1�

+

-

-

+

-

+

14

16

15

12

11

10

9

(N)

(L)

(L)

(N)

9

10

11

12

15

16

14

+

-

+

-

-

+

输出1�

输出2�

电源

接地

热电偶输入-双输出�

热电阻输入-双输出�

接地

电源

输出2�

输出1�

+

-

-

+

-

+

14

16

15

12

11

10

9

(N)

(L)

(L)

(N)

9

10

11

12

15

16

14

+

-

+

-

-

+

输出1�

输出2�

电源

接地

双路热电偶输入-双输出�

 

双路热电阻输入-双输出�

Tc/mV

+

-

5

6

2

1

-

+

Tc/mV


☞ 关于接地线的说明                        

如接地线可靠接地，可确保本产品符合IEC61000-4-4：1995中第三类工业现场环境对抗电磁干扰的要求，如不接地线则会降低该项指标，但仍然可保证符合第二类以下的工业现场环境的应用，这已适用于绝大部分的工业现场。
☞ 面板指示                                    

□  PWR：电源指示灯(绿色)；

□  ALM：输入信号报警指示灯(红色)；

输入信号故障时闪烁；

输入信号超量程时长亮。

☞ 安装方法                                          
□  35mm导轨式安装，安装时请注意卡位稳定、牢固。

□  请尽可能垂直安装，以利于仪表内部热量散发。

☞ 编程及校准                                          

对本产品编程及校准有三种方式可供选择：

□  现场手持式中文编程器：它可对本仪表进行功能编程及计量校准，大屏幕全中文菜单，功能齐全，操作方便，但价格较高；

□  简易型编程器：单行液晶菜单操作，可在现场对仪表进行功能设置，使用及携带灵活，价格经济；

□  由于本产品采用数字化结构，并采取了环境温度自补偿、零点自动校准等先进技术，因此可长年保证准确度在规定范围内，不需频繁校准。

☞ 使用环境                                                                            

安装位置不得有强烈振动，以及来自信号端、电源端及空间的超过IEC61000-4-4：1995中第三类工业现场电磁干扰的强度，并使用环境中不得有对金属、塑料件起严重腐蚀作用的有害物质。

☞ 其它说明                                        
□  关于各型号功率的计算及常见问题判断处理方法请参见《产品样本及技术手册》中的详细介绍。
□  本使用说明中的内容如与网站、样本等资料有不符之处，以本说明书为准。
□  如需对本产品进行编程、校准，请选用配套的编程器或计算机软件。


























































       


通用型智能温度变送器


使用说明书














_1181453356.dwg

